XMH-Q系列智能操作器

使用说明书

全电脑数字自动校准

多种输入信号通用输入

多种外形尺寸可供选择

软硬WATCHDOG，抗干扰，高可靠

一、概述

XMH-Q系列仪表采用了多项国际先进技术，具备90~260VAC宽范围输入的开关电源，输入采用数字校正及自校准技术，测量精确稳定，消除了温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用了表面贴装工艺，并采用了多重保护和隔离设计，抗干扰能力强、可靠性高。

XMH-Q系列仪表可直接输入多种阀位给定信号，取代伺服放大器，直接输出正转、反转控制信号；具有外部控制自动/手动无扰动切换功能，适用于作为DCS系统回路调节控制输出和智能调节器控制输出的备用操作器使用：并且仪表既可驱动无阀位反馈信号的阀门，也可驱动有阀位反馈信号的阀门，反馈信号具有多类型输入功能，一台仪表可以接不同的反馈输入信号（线性电压/线性电流/线性电阻）, 大大减少了备表的数量。

XMH-Q系列仪表硬件上采用了模块化设计，增强了仪表的使用灵活性，便于用户扩展仪表的输出功能，仪表可选配1个继电器报警输出，还可选配变送输出，或标准通讯接口（RS485或RS232C ）。

XMH-Q系列仪表还可30线增加高亮度光柱显示功能，使得仪表数据显示更加清晰直观。

XMH-Q系列仪表还具有修正、数字滤波、传感器故障处理、通讯接口、60段折线运算、开关量输入、开关量输出等扩展功能。

二、技术规格

反馈输入规格：电        阻：0~80Ω、0~400Ω、0~1KΩ等。

电        压： 0~20mV …… 0~1V→输入阻抗≥5MΩ,    0~5V→输入阻抗≥100kΩ。

电        流：4~20mA、0~20mA等→输入电阻≤250Ω  0~10mA→输入电阻≤500Ω。

测量范围： -1999 ~+9999。

测量精度：0.5级(±0.5%FS)或0.2级(±0.2%FS)。

控制输入规格：电        压：0~20mV …… 0~1V→输入阻抗≥5MΩ,    0~5V→输入阻抗≥100kΩ。

电        流：4~20mA、0~20mA等→输入电阻≤250Ω  0~10mA→输入电阻≤500Ω。

控制输出规格：电        压：0~20mV …… 0~1V→输入阻抗≥5MΩ,    0~5V→输入阻抗≥100kΩ。

电        流：4~20mA、0~20mA等→输入电阻≤250Ω  0~10mA→输入电阻≤500Ω。

报警规格：触点开关输出（常开＋常闭），触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。

报警精度：±1℃或±1定义单位。

变送范围：0~22mA、0~10VDC。

变送精度：0.3级(±0.3%FS)。

通讯接口：RS485串行通讯接口、RS232C串行通讯接口。

配电输出：24VDC电压（与仪表的输入隔离），最大输出电流为25mA，可供无源变送器使用。

温度补偿：0~50℃数字式温度自动补偿。

使用环境：环境温度  0~50℃，相对湿度  ≤85%，避免强腐蚀气体。

电         源：开关电源  90~260vac（50Hz/60Hz），24VDC±2V，功耗≤10w。

重         量： ≤1000g。

三、仪表使用注意事项及仪表维护

仪表在使用前应按照仪表接线图正确接线（ 请特别注意仪表电源接线）。然后上电，对仪表输入/输出参数进行正确设置，设置好的仪表才能投入使用。供货方可按用户要求设置仪表参数，请用户在订货时注明输入/输出规格及要求。

仪表每年应进行一次计量检定，如果仪表误差超出范围，通常都是由于潮湿、灰尘或腐蚀气体所导致，可对仪表内部进行清洁及干燥处理，通常这样都能解决问题，尽量不要采用修改SC参数的方法来进行修正仪表误差。XMH-Q系列仪表是一种免维护仪表，不提供用户重新校正仪表的操作，它采用自动调零技术可长期使用不会产生任何零漂，采用数字校正技术则消除了稳定性较差的可调电阻，所以仪表本身不会因使用时间增加而产生误差，一般的误差可能来自潮湿和腐蚀造成，应通过干燥和清洁来恢复精度而非重新校正。如果干燥和清洁无法恢复精度，应将此仪表视同故障仪表送回厂方检修。

XMH-Q系列仪表可提供自产品出厂日起12个月的保修时间，如果是用户使用不当造成的损坏，或已超过保修期，则需适当收取维修费用。

如使用中遇到任何问题，可拨打技术服务电话获得技术咨询服务，我们将非常乐意尽力为您解决所有问题。

四、仪表型号

外形尺寸表：                              控制输入信号类型表：

说明：

1、XMH-Q-2G型为具有光柱显示的智能操作器，该光柱可选择显示控制输入值、控制输出值或阀门反馈信号值中的任意一项。

2、当仪表控制无反馈信号的阀门时，控制输入信号可以为电阻、电压或电流中的任意一种；而当仪表控制带 反馈信号的阀门时，控制输入信号只可以为电压或电流中的一种。并且控制输入信号类型参数Sn应按相应类型进行选择设置。

3、当选择电流输入时，输入类型须选电压输入（同时要在括号中注明电流范围），电流和电压输入使用相同的接线端子，当选用电流输入时，需要在输入端子上并联取样电阻。如果用户在订货时已确认输入类型为电流输入，则厂家会在仪表内部加装取样电阻。

五、仪表接线

图1、XMH-Q-1、XMH-Q-2和XMH-Q-2G型仪表接线图

注：仪表内部已安装250Ω（1/2W，0.1%）取样电阻，只需将仪表内部输入端附近的J4跳线短接起，可将此电阻并联在端子15和16之间。

图2、XMH-Q-3、XMH-Q-4和XMH-Q-5型仪表接线图

注：仪表内部已安装250Ω（1/2W，0.1%）取样电阻，只需将仪表内部输入端附近的J4跳线短接起，可将此电阻并联在端子15和16之间。

六、仪表面板及操作

(一)、仪表的面板

XMH-Q-1型                    XMH-Q-2型      XMH-Q-2G型         XMH-Q-3型      XMH-Q-4型      XMH-Q-5型

(1)AL1报警指示灯  (2)AL2报警指示灯  (3)OUT输出指示灯  (4)RUN手动指示灯

(5)反馈显示窗口      (6)输出值显示窗口   (7)光柱显示窗口       (8)设定键

(9)移位键/手自动切换键     (10)减位键       (11)增位键

(二)、仪表的操作

上电过程

参看仪表接线图进行接线，检查无误后上电。仪表自检，随后进入测量值显示状态（如左图所示）。如显示orAL，则表示输入超量程（或传感器开路），当输入规格参数Sn设置有误时，也会显示orAL。

2 、参数设置方法

XMH-Q系列仪表有一组功能参数。由“软件锁”参数Loc控制查阅和修改权限。将Loc设为相应的密码值，就可以进入相应的功能参数组。下面以Loc参数为例，说明如何设置参数的值。在PV窗显示测量值的状态下，按住SET键，直至PV窗显示参数Loc的提示符。在PV窗显示Loc提示符的状态下，按压键，PV窗显示Loc参数的数值0，数值0的最低位有一个小数点闪烁（如同光标般指示当前允许修改位）。在PV窗显示参数Loc数值的状态下，按压键（或键），可以将参数Loc 的数值（有闪烁小数点的位）增加（或减少）至相应数值后，即可打开相应参数组。

当设置好Loc数值后，按下SET键，可找寻相应参数组中的参数进行修改，再按下键，修改该参数数值；修改完后，按下SET键进行参数确认，然后按SET键直至回到测量状态。

3 、手/ 自动切换方法

当仪表处于测量状态时，在仪表的下窗口可看到输出状态和输出值的大小，下窗第一个字母M代表处于手动状态，可按下键，将手动状态改为自动状态，这时下窗第一个字母变为A，A代表处于自动状态。

七、仪表参数说明

(一)、参数速查表

(二)参数详细说明

1、软件锁参数(Loc)

Loc用于控制参数的设置权限，当Loc设置为808以外的数值时，仪表只允许显示设置0-8个现场参数(由EP1-EP8定义)及Loc参数本身。当Loc=808时，用户才能设置全部参数。Loc参数提供多种不同的参数操作权限。当用户技术人员配置完仪表的输入、输出等重要参数后，可设置Loc为808以外的数。以避免现场操作工人无意修改了某些重要操参数。具体说明如下：

Loc=0，允许修改现场参数、给定值。

Loc=1，可显示查看现场参数，不允许修改(Loc参数除外)，允许设置给定值。

Loc=808，可设置全部参数及给定值。

如本说明书交给现场操作人员，请将与现场无关的密码涂黑。

2、仪表测量显示设定参数(Sn、diP、diL、diH、Sc、dL)

(1) Sn用于设定仪表的输入信号的类型。如用户需要改变输入信号类型时，则需将“Sn”参数修改至相应的数值，可参见“输入信号类型表”。另外，当仪表接电流输入时，需先（通过在仪表端子上并联电阻）将电流信号变换成电压信号，然后再输入仪表，此时输入规格参数Sn应根据电压信号的幅度来选择。

(2) diP用于设定小数点的位置。

diP定义小数点位置，以配合用户习惯的显示数值。改变diP的 设置只影响显示，对测量精度不产生影响。diP=0则显示格式为0000，diP=1则显示格式为000.0，diP=2则显示格式为00.00，diP=3则显示格式为0.000。

(3) diL和diH用于设定输入显示范围。信号的数值显示范围最大为-1999-9999（小数点可由diP定义）。

假定输入信号的范围为A-B（例：流量表输出电压为0.2-4.5V），仪表内Sn参数对应的范围C-D （例：Sn=34，0-5V），显示范围为X-Y（例：0-1000L，仪表显示分辨率为1L,，设置diP=0，采用0000格式）。 则diL和diH的 计算方法为：

(C-A)×(Y-X)                                   (0-30)×(1000-0)

diL=                                                   +X=                                                 +0=-94

B-A                                               350-30

(D-A)×(Y-X)                            (400-30)×(1000-0)

diH=                                                  +X=                                                   +0=1156

B-A	     		            350-30

(4) SC用于设定仪表对输入信号的平移修正值，以补偿传感器或输入信号本身的误差。SC参数与显示呈对应关系。

例：当前显示值为0.5，但实际值应为0.0，其中差值为+0.5，则在修正时将SC1设置为－0.5，这时，显示值将变为0.0。

注：仪表出厂时都进行过内部校正，所以Sc参数出厂时数值均为0。该参数仅当用户认为测量需要重新校正时才进行调整。

(5) dL用于设定仪表的数字滤波系统的作用大小，从而解决仪表因干扰而导致显示数字出现跳动。dL=0~20（dL值越大，测量值越稳定，但响应也越慢）。当仪表测量在现场受到干扰时，可逐步增大dL值，直到测量值瞬间跳动小于2~5个字。

注:在对仪表进行检定时，应将dL设置为0以提高响应速度。

3、仪表报警设定参数(  HiAL、LoAL、dHAL、dLAL、ALP、dF)

(1) HiAL、LoAL用于设定上限和下限报警限值。当满足报警条件时，仪表报警继电器动作（常闭触点断开/常开触点吸合），仪表前面板的报警灯点亮。报警在报警因素排除后自动解除。

(2) dHAL、dLAL用于设定正偏差和负偏差报警限值。当满足报警条件时，仪表报警继电器动作（常闭触点断开/常开触点吸合），仪表前面板的报警灯点亮。报警在报警因素排除后自动解除。

(3) ALP用于设定第一和第二报警位置的报警方式：

ALP参数的设置范围应为0~19，用于定义HIAL、LoAL两种报警功能的输出位置，它由以下公式定义其功能：

ALP=A×1＋B×2＋C×16

A=0时，上限报警由第一输出位置输出；  A=1时，上限报警由第二输出位置输出。

B=0时，下限报警由第一输出位置输出；  B=1时，下限报警由第二输出位置输出。

C=0，报警时在下显示器交替显示报警符号，如HIAL、LoAL，能迅速了解仪表报警原因。

C=1，报警时在下显示器不交替显示报警符号(但orAL除外)，一般用于将报警作为控制的场合。

例如：要求上限报警由第一输出位置输出，下限报警由第二输出位置输出，报警时在下显示器显示报警符号。则由上得出：A=0，B=1，C=0。

则应设置参数ALP=0×1＋1×2＋0×16=2

(4)dF用于避免因测量输入值波动而导致报警输出产 灵敏区、死区、 滞环等。dF参数对上限和下限报警控制的影响如下：

假定上限报警参数HiAL为800℃，dF参数为2.0，当测量温度值大于802时（HiAL＋dF），仪表进入上限报警状态。当测量值小于798（HiAL－dF）时，仪表解除报警状态。

4、仪表控制输出设定参数( CtrL、CtL、oP1、oPL、oPH)

(1)    CtrL用于设定仪表的控制方式，XMH-Q系列仪表的CtrL值为5，表示为Q型操作器的控制方式。

(2)    CtL用于设定仪表调节运算的快慢。控制周期可取短一些(一般为4秒)，可提高控制精度。采用继电器开关输出时，短的控制周期会相应缩短机械开关的寿命，此时一般为10秒。

(3)    oP1用于设定输出方式。

oP1=1，0~10mA线性电流输出，控制输出位置安装电流输出模块；

oP1=2，0~20mA线性电流输出，控制输出位置安装电流输出模块；

oP1=2，4~20mA线性电流输出，控制输出位置安装电流输出模块。

(4)    oPL和oPH用于设定电流输出的上限和下限，范围是0~100%。

如：设置oPL=10、oPH=90，则表示电流输出的最小值为10%，最大值为90%。通常可设置为oPL=0，oPH=100，则对电流输出没有限制。

5、仪表通讯设定参数(Addr、bAUd)

(1) Addr用于设定仪表的通讯地址，有效范围是0-100，在同一条通讯线路上的仪表应分别设置一个不同的Addr值以便仪表之间相互区别。

(2) bAud表示仪表的通讯波特率，有效范围是300-19200bit/s。

注：XMH-Q仪表的串行通信接口可以与计算机通信，构成性能完整的集散测控系统。XMH-Q仪表在上位计算机、通讯接口或线路发生故障时，仍能保持仪表本身的正常工作。

6、特殊功能设定参数( CF、 run、EP1、EP2、EP3、EP4、EP5、EP6、EP7、EP8)

(1) CF用于设定跟踪（或通信）输出位置的输出方式。

CF=0， 仪表跟踪（或通信）输出位置的输出方式为标准通讯接口；

CF=4，仪表跟踪（或通信）输出位置的输出方式为线性电流（或电压）跟踪输出。

(2) run用于设定仪表的控制状态。

run=0，手动控制状态；

run=1，自动控制状态；

run=2，自动控制状态，并且禁止手动操作，不需要手动功能时，设置run=2可防止操作工误操作进入手动状态。

(3) EP1-EP8用于设定1-8个现场参数，即开放部分参数便于现场操作人员进行修改。

例：某现场常要修改HiAL（上限报警）、LoAL（下限报警），可将EP1=HiAL、EP2=LoAL，并把参数锁Loc设置为0。

附录1:仪表通讯说明

XMH-Q系列仪表可选配光电隔离的RS485通讯接口，通过计算机可读写仪表的所有参数。仪表可与用户自行开发的各种应用软件配合使用，厂方也可提供测试软件，它运行在中文WINDOWS98/NT操作系统下。能实现对1-64台XMH-Q系列各种型号仪表的集中监控与管理，并可以自动记录测量数据及打印。仪表采用RS485通讯接口时，计算机需要加一个RS232C/RS485转换器，该方式最多可直接连接64台仪表。注意每台仪表应设置不同的地址。仪表数量较多时，可用2台或多台计算机，各计算机之间再构成局部网络。用户如果自行开发应用软件，可参见仪表通讯协议，也可浏览我们的网站。

仪表通讯协议如下：

通讯格式为8位数据，2个停止位，无校验位。数据包采用16位求和校验，它的纠错能力比奇偶校验高数万倍，可确保通讯数据的正确可靠。XMS仪表在上位计算机、通讯接口或线路发生故障时，仍能保持仪表本身的正常工作。

仪表读写方式如下：

读指令： Addr＋80H  Addr＋80H  52H  要读参数的代号  00  00  CRC校验码

写指令：Addr＋80H Addr＋80H 43H 要写参数的代号 写入数低 写入数高字节 C RC校验码

读指令的CRC校验码为：52H＋Addr     要读参数的代号，Addr为仪表地址参数值范围是0-100。

写指令的CRC校验码为：43H＋要写的参数值＋Addr  要写的参数代号。

无论是读还是写，仪表都返回以下数据：

测量值PV＋ 给定值SV ＋输出值MV及报警状态＋所读/写参数值＋CRC校验码

其中PV、SV及所读参数值均为整数格式，各占2个字节，MV占1个字节，报警状态占1个字节，CRC校验码占2个字节，共10个字节。每2个8位数据代表一个16位整形数，低位字节在前，高位字节在后，各测量值采用补码表示。因为传递的是16位二进制数，所以无法表示小数点，要求用户在上位机处理。

上位机每向仪表发一个指令，仪表在0~0.2秒内作出应答，并返回一个数据，上位机也必须等仪表返回数据后，才能发新的指令，否则将引起错误。如果仪表超过最大响应时间仍没有应答，则原因可能无效指令、通讯线路故障，仪表没有开机，通讯地址不合等，此时上位机应重发指令。

例：如需接收测量值和Loc值，且仪表的通信地址为1，则发送读指令如下：

81  81  52   00   00   00   53   00

其中 81 81为仪表的地址代号，52 00为读参数的指令，53 00为才CRC校验码。

当发送了以上的命令后，从仪表会回传以下字符（假设当前测量显示值为150，设定值为0，输出值为0，LOC为808）： 96   00   00  00   00   00   00   28   03   53   00

其中 96 00为测量值，00 00为设定值，00为输出值，00为报警状态，28 03为LOC值，53 00为CRC值。

附录2: GSDCS通讯软件简介

一、GSDCS的特点：

GSDCS是一个可在个人计算机或工控机上运行，利用通讯接口与各种仪表联机，以实现对仪表工作的集中管理，并可以对数据进行记录及打印。该系统具有以下特点：

1、集中了传统仪表与计算机控制的优点，可靠性高，便于掌握。各仪表之间故障与上位计算机之间的故障相互隔离，不会互相影响及扩散。计算机故障只影响集中管理与数据记录的功能，仪表仍能保持常规的控制及操作。

2、计算机画面上的显示内容丰富，可同时显示测量值、给定值、输出值及仪表标签。并可通过计算机修改给定值及常用参数。

3、高性能的记录功能。由于基于个人计算机，在成本低于有纸及无纸记录仪的同时。其性能（记录密度、可记录时间及查找方便）均大大高于各种有纸及无纸纪录仪。

4、支持带CRC校验功能的各系列仪表，提供前所未有的通讯可靠性，甚至网络上有两台仪表地址相同时，其他仪表仍能正常通讯。

二、对仪表的要求：

仪表（下位机）必须是本厂各系列型号仪表，要配有RS485或RS232通讯接口。推荐采用RS485接口，一个接口可连接64台仪表。如果采用RS232，则只允许连接一台仪表进行工作。RS485接口只有两根，有+、-端（或称A、B端）区分，用双绞线将各接口并联在一起即可。

三、软件界面：

仪表显示界面                                                 实时曲线界面                                            历史曲线界面

10