### 组态王中使用宇光仪表时定义变量的说明

寄存器前缀	编号范围	               数据类型	        读/写属性

R           0 ~ FF(对应仪表协议)	   INT/UINT	    读写

例：R1（HIAL）；R2（LOAL）；R3（DHAL）；RB（SN）。

如图：定义HIAL值.JPG，定义pv值.JPG。

V           1 ~ 4(对应仪表协议)	   INT/UINT/BYTE  只读

例：V1/V2（PV/SV）[INT，UINT]； V3/V4 （MV/报警）[BYTE]。

ADDR	     无		                BYTE		    读写

CommErr    无                     Bit              只读

注：

1． R寄存器读/写数据表中的数据，编号使用16进制。

V寄存器是设备返回的PV/SV/MV/报警值。

2． 定义设备时，当设置仪表地址>100，则驱动认为该仪表是虚拟仪表并使用ADDR寄存器里的值作为设备地址，ADDR寄存器值可实时更改，既可实现读写不同设备的I/O值。

3． 通讯参数与设备一致。

如：RS232，波特率9600，8个数据位，无校验，1个停止位/2个停止位。

4． 仪表的原始I/O值与显示值的转换可用“定义变量”窗口中部的输入框进行转换。

5． CommErr可用开关量离散报警；PV值用数值上下限报警。

厦门宇电自动化工程有限公司

tel：0592－5653698转 工程部

2002．6．5