XMD系列智能双回路数字显示控制仪表

使用说明书

全电脑数字自动校准

多种输入信号通用输入

多种外形尺寸可供选择

软硬WATCHDOG，抗干扰，高可靠

一、概述

XMD系列仪表采用了多项国际先进技术，具备90~260VAC宽范围输入的开关电源，输入采用数字校正及自校准技术，测量精确稳定，消除了温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用了表面贴装工艺，并采用了多重保护和隔离设计，抗干扰能力强、可靠性高。

XMD系列仪表具有多类型输入功能，一台仪表可以配接不同的输入信号（热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻）, 大大减少了备表的数量。其适用范围非常广泛，可与各类传感器、变送器配合使用，实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示、报警控制、数据采集和记录。

XMD系列仪表硬件上采用了模块化设计，增强了仪表的使用灵活性，便于用户扩展仪表的输出功能，仪表可选配1~4个继电器报警输出，还可选配变送输出，或标准通讯接口（RS485或RS232C ）。

XMD系列仪表还有可选配增加高亮度的光柱显示功能，仪表数据显示更加清晰直观。

XMD系列仪表还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、传感器故障处理、开方运算、打印接口、通讯接口、60段折线运算、6报警方式、程序控制、开关量输入、内部定时器、开关量输出、大屏显示等扩展功能。

二、技术规格

第一路输入规格：热电偶: K、S、Wr、E、J、T、B、N 等。

热电阻: Pt100、Cu50等。

电  阻: 0~80Ω、0~400Ω等。

电  压：0~20mV …… 0~1V→输入阻抗≥5MΩ,0~5V→输入阻抗≥100kΩ。

电  流：4~20mA、0~20mA等→输入电阻≤250Ω,0~10mA→输入电阻≤500Ω。

第二路输入规格：电  压：0~20mV …… 0~1V→输入阻抗≥5MΩ,0~5V→输入阻抗≥100kΩ。

电  流：4~20mA、0~20mA等→输入电阻≤250Ω,0~10mA→输入电阻≤500Ω。

测量范围：-1999~+9999。

测量精度：0.5级(±0.5%FS)或0.2级(±0.2%FS)。

注意事项：仪表对B分度号热电偶在0~600℃范围内可进行测量，但测量精度无法达到0.2级，在  600~1800℃范围内可保证0.2级测量精度。因钨铼热电偶本身精度及一致性较低，仪表对WRe3-WRe25 的测量精度只为0.5级。

报警输出：继电器触点开关输出（常开＋常闭），触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。

报警精度：±1℃或±1定义单位。

变送范围：0~22mA、0~10VDC。

变送精度：0.3级(±0.3%FS)。

通讯接口：RS485串行通讯接口、RS232C串行通讯接口。

配电输出：24VDC电压（与仪表的输入隔离），最大输出电流为25mA，可供无源变送器使用。

温度补偿：0~50℃数字式温度自动补偿。

使用环境：环境温度  0~50℃，相对湿度  ≤85%，避免强腐蚀气体。

电    源：开关电源  90~260vac（50Hz/60Hz），24VDC±2V，功耗≤10w。

重    量：≤1000g。

三、仪表使用注意事项及仪表维护

仪表在使用前必须按仪表接线图正确接线(请特别注意电源接线）。上电后，必须对仪表输入/输出参数进行正确设置，才能投入使用。供货方可按用户要求设置仪表参数，请用户在订货时注明输入/输出规格及要求。

仪表每年应进行一次计量检定，如果仪表误差超出范围，通常都是由于潮湿、灰尘或腐蚀气体所导致，可对仪表内部进行清洁及干燥处理，通常这样都能解决问题，尽量不要采用修改Sc参数的方法来进行修正仪表误差。XMD系列仪表是一种免维护仪表，不提供用户重新校正仪表的操作，它采用自动调零技术可长期使用不会产生任何零漂，采用数字校正技术则消除了稳定性较差的可调电阻，所以仪表本身不会因使用时间增加而产生误差，一般的误差可能来自潮湿和腐蚀造成，应通过干燥和清洁来恢复精度而非重新校正。如果干燥和清洁无法恢复精度，应将此仪表视同故障仪表送回厂方检修。

XMD系列仪表提供自产品出厂日起12个月的保修时间，如果是用户使用不当造成的损坏，或已超过保修期，则需适当收取维修费用。

如使用中遇到任何问题，可拨打技术服务电话进行咨询，我们将随时为您解决所遇到的问题。

四、仪表型号

外形尺寸表                                 输入信号类型表

说明1：XMD-2G型仪表具有双光柱和双数显面板，光柱为30线高亮红色。

说明2：第一路输入Sn1的可选范围为0~32，第二路输入Sn2的可选范围为33~34。因为电流和电压输入使用相同的接线端子，所以当选择电流输入时，输入类型须选电压输入（同时要在括号中注明电流范围）。当选用电流输入时，需要在输入端子上并联取样电阻。如果用户在订货时已确认输入类型为电流输入，则厂家会在仪表内部加装取样电阻。

五、仪表接线

图1、XMD-1、XMD-2和XMD-2G型仪表接线图

注：1、仪表内部已安装250Ω（1/2W，0.1%）取样电阻，只需将仪表内部输入端附近的J4跳线短接起，可将此电阻并联在端子15和16之间。如第一路输入信号为电流输入，则要在端子14和15上并联取样电阻。例：输入电流为4~20mA，则取样电阻为50Ω，Sn=32。

2、如果第一路输入也需要24VDC配电电源，则用户要在订货时说明。

3、仪表内部带有热电偶冷端补偿部件，短接端子13和15，可以去掉冷端补偿。

图2、XMD-3、XMD-4和XMD-5型仪表接线图

注：1、仪表内部已安装250Ω（1/2W，0.1%）取样电阻，只需将仪表内部输入端附近的J4跳线短接起，可将此电阻并联在端子9和10之间。如第一路输入信号为电流输入，则要在端子8和9上并联取样电阻。例：输入电流为4~20mA，则取样电阻为50Ω，Sn=32。

2、如果第一路输入也需要24VDC配电电源，则用户要在订货时说明。

3、仪表内部带有热电偶冷端补偿部件，短接端子7和9，可以去掉冷端补偿。

六、仪表面板及操作

(一)、仪表的面板

XMD-1型             XMD-2型        XMD-2G型      XMD-3型   XMD-4型    XMD-5型

①AH1报警指示灯    ②AL1报警指示灯    ③AH2报警指示灯    ④AL2报警指示灯

⑤测值显示窗口     ⑥光柱显示窗口     ⑦设定键    ⑧移位键   ⑨减位键   ⑩增位键

(二)、仪表的操作

1、 上电过程

按接线图进行正确接线，检查无误后上电。仪表自检，随后进入测量值显示状态（如上图所示）。如显示orAL，则表示输入超量程（或传感器开路），当输入规格参数Sn设置有误时，也会显示orAL。

2、参数设置方法

XMD系列仪表共有四组功能参数。由“软件锁”参数Loc控制查阅和修改权限。将Loc设为相应的密码值，就可以进入相应的功能参数组。下面以Loc参数为例，说明如何设置参数的值。在PV窗显示测量值的状态下，按住SET键，直至PV窗显示参数Loc的提示符。在PV窗显示Loc提示符的状态下，按压键，PV窗显示Loc参数的数值0，数值0的最低位有一个小数点闪烁（如同光标般指示当前允许修改位）。在PV窗显示参数Loc数值的状态下，按压键（或键），可以将参数Loc 的数值（有闪烁小数点的位）增加（或减少）至相应数值后，即可打开相应参数组。

当设置好Loc数值后，按下SET键，可找寻相应参数组中的参数进行修改，再按下键，修改该参数数值；修改完后，按下SET键进行参数确认，然后按SET键直至回到测量状态。

七、仪表参数说明

(一)参数速查表

第一组参数(报警限值设定)相应的Loc(参数地址为00H)密码数值为808。

第二组参数(报警状态设定)相应的Loc密码数值为1808 。★ 非专业人员不得进入 ★

第三组参数(附加功能设定)相应的Loc密码数值为2808 。  ★ 非专业人员不得进入 ★

第四组参数(输入信号及输出信号设定)相应的Loc密码数值为3808 。★ 非专业人员不得进入 ★

(二)参数详细说明

1、软件锁参数(Loc)

Loc用于控制参数的设置权限，当Loc设置为四组密码之外的数值时，仪表只允许设置Loc参数本身。当技术人员配置完仪表的输入和输出参数后，需将Loc设置为密码之外的数，以避免现场操作人员误修改参数。如本说明书交给现场操作人员，请将与现场无关的密码涂黑。

2、仪表测量显示设定参数(Sn1、diP1、diL1、diH1、Sc1、Fi1、Sn2、diP2、diL2、diH2、Sc2、Fi2、cSc、dL)

(1) Sn1、Sn2用于设定仪表的输入信号的类型。如用户需要改变输入信号类型时，则需将“Sn”参数修改至相应的数值，可参见“输入信号类型表”。另外，当仪表接电流输入时，需先（通过在仪表端子上并联电阻）将电流信号变换成电压信号，然后再输入仪表，此时输入规格参数Sn应根据电压信号的幅度来选择。

(2) diP1、diP2用于设定小数点的位置。

①当线性(电压/电流/电阻)输入时：diP1、diP2定义小数点位置，以配合用户习惯的显示数值。改变diP1、diP2的 设置只影响显示，对测量精度不产生影响。diP1、diP2为0则  2为1则显示格式为000.0，diP1、diP2为2则显示格式为00.00，diP1、diP2为3则显示格式为0.000

②热电偶或热电阻输入时：由于传感器的温度测量分辨率为0.1℃，所以温度的显示位数最低为小 数点后一位，即diP1=0，温度显示分辨率为1℃，diP1=1或2或3时，温度显示分辨率为0.1℃。

注：当温度显示分辨率设置为0.1℃而显示温度范围超出1000℃时，仪表在1000℃以下按0.1℃分辨率显示，在1000℃以上自动转为1℃分辨率。

(3) diL1、diH1、diL2、diH2用于设定线性输入显示范围。线性输入包括0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0~5V、0~10mA、 0~20mA、4~20mA、0~80Ω、0~400Ω等信号，信号的数值显示范围最大为-1999~9999（小数点可由diP定义）。假定输入信号的范围为A~B（例：远传压力表输出电阻为30~350Ω），仪表内Sn参数对应的范围C~D 9（例：Sn=27，0~400Ω），显示范围为X~Y（例：0~1000KPa，仪表显示分辨率为1KPa， 设置diP=0，采用0000格式）， 则diL和diH的 计算方法为：

(C-A)×(Y-X)              (0-30)×(1000-0)

diL=                        +X=                            + 0= - 94

B-A                    350-30

(D-A)×(Y-X)                (40-30)×(1000-0)

diH=                        +X=                            +0= 1156

B-A	     		          350-30

(4) SC1、SC2用于设定仪表对输入信号的平移修正值，以补偿传感器或输入信号本身的误差。SC1、SC2参数与显示呈对应关系。

例：当前第一路显示值为0.5，但实际值应为0.0，其中差值为+0.5，则在修正时将SC1设置为－0.5，这时，显示值将变为0.0。

注：仪表出厂时都进行过内部校正，所以Sc参数出厂时数值均为0。该参数仅当用户认为测量需要重新校正时才进行调整。

(5) CSC用于设定仪表在热电偶信号输入时的冷端补偿修正值。

(6) Fi用于设定仪表对输入信号的增益修正值，以减小仪表量程误差。该参数的设置分为两种情况：

①当仪表的下限值为零时，计算公式为：     Fi  = 被测参数的真值÷被测参数的示值

②当仪表的下限值不为零时，计算公式为 ：

(7) dL用于设定仪表的数字滤波系统的作用大小，从而解决仪表因干扰而导致显示数字出现跳动。dL=0~20（dL值越大，测量值越稳定，但响应也越慢）。当仪表测量在现场受到干扰时，可逐步增大dL值，直到测量值瞬间跳动小于2~5个字。

注:在对仪表进行检定时，应将dL设置为0以提高响应速度。

3、仪表报警设定参数( AH1、AL1、AH2、AL2、AHo1、ALo1、AHo2、ALo2、dF1、dF2)

(1) AH1、AL1、AH2、AL2用于设定四个报警位置的报警限值。当满足报警条件时，仪表报警继电器动作（常闭触点断开/常开触点吸合），仪表前面板的报警灯点亮。报警在报警因素排除后自动解除。

(2) AHo1、ALo1、AHo2、ALo2用于设定四个报警位置的报警方式（上限报警/下限报警），0表示上限报警，1表示下限报警。

(3) dF1、dF2用于避免因测量输入值波动而导致报警输出产生频繁通断的误动作，也叫不灵敏区、死区、 滞环等。dF1、dF2参数对上限和下限报警控制的影响如下：

假定上限报警参数AH1为800℃，dF1参数为2.0℃，当测量温度值大于802℃时（AH1＋dF1），仪表进入上限报警状态。当测量温度值小于798℃（AH1-dF1）时，仪表解除报警状态。

4、仪表变送输出设定参数( bS-L、bS-H、oPL、oPH)

仪表可以将第一路测量值或两路测量值的差值变送输出，请用户在订货时说明所需变送的目标。

(1) bS-L、bS-H用于设定所需变送输出的测量值的范围。

bS-L表示变送输出范围的下限，单位为1定 义单位；

bS-H表示变送输出范围的上限，单位为1定义单位。

(2) oPL、oPH用于设定仪表变送输出的电流（或电压）的范围。

oPL表示电流（或电压）大小的下 限，单位为0.1mA（或0.1V）；

oPH表示电流（或电压）大小的上限，单位为0.1mA（或0.1V）。

例：变送电流范围为4~20mA，则须将oPL=40、oPH=200。

5、仪表通讯设定参数(Addr、bAUd)

(1) Addr用于设定仪表的通讯地址，有效范围是0~63，在同一条通讯线路上的仪表应分别设置一个不同的Addr值以便仪表之间相互区别。

(2) bAud表示仪表的通讯波特率，有效范围是300~9600bit/s。

注：XMD仪表的串行通信接口可以与计算机通信，构成性能完整的集散测控系统。XMT仪表在上位计算机、通讯接口或线路发生故障时，仍能保持仪表本身的正常工作。

6、仪表光柱显示设定参数( diL1、diH1、diL2、diH2)

diL1、diH1、diL2、diH2用于设定光柱显示对应值的范围。

diL1、diL2表示光柱显示范围的下限，单位为1定 义单位；

diH1、diH2表示光柱显示范围的上限，单位为1定义单位。

注：diL1、diH1、diL2、diH2同时仍用于设定测量显示的量程。

7、差值功能设定参数( CB、CA、CP)

(1) CB用于设定差值方式的选择：

当CB=0时，差值方式为PV1－PV2；

当CB=1时，差值方式为PV2－PV1;

当CB=2时，差值方式为PV1＋PV2。

(2) CA用于设定差值报警方式的选择：

当CA=0时，差值报警方式为上限报警；

当CA=1时，差值报警方式为下限报警。

(3) CP用于设定差值显示方式的选择：

当CP=0时，不显示差值；

当CP=1时，显示差值。

附录1:通讯简介

XMD系列仪表可选配光电隔离的RS485通讯接口，通过计算机可读写仪表的所有参数。仪表可与用户自行开发的各种应用软件配合使用，厂方也可提供测试软件，它运行在中文WINDOWS98/NT操作系统下。能实现对1~64台XMD系列各种型号仪表的集中监控与管理，并可以自动记录测量数据及打印。仪表采用RS485通讯接口时，计算机需要加一个RS232C/RS485转换器，该方式最多可直接连接64台仪表。注意每台仪表应设置不同的地址。仪表数量较多时，可用2台或多台计算机，各计算机之间再构成局部网络。用户如果自行开发应用软件，可参见仪表通讯协议，也可浏览我们的网站。

仪表通讯协议如下：

通讯格式为8位数据，2个停止位，无校验位。数据包采用16位求和校验，它的纠错能力比奇偶校验高数万倍，可确保通讯数据的正确可靠。XMJM仪表在上位计算机、通讯接口或线路发生故障时，仍能保持仪表本身的正常工作。

仪表读写方式如下：

读指令： Addr＋80H   Addr＋80H   52H   要读参数的代号  00   00   CRC校验码

写指令： Addr＋80H Addr＋80H 43H 要写参数的代号 写入数低字节  写入数高字节  C RC校验码

读指令的CRC校验码为：52H＋Addr    要读参数的代号，Addr为仪表地址参数值范围是0~100。

写指令的CRC校验码为：43H＋要写的参数值＋Addr   要写的参数代号。

无论是读还是写，仪表都返回以下数据：

测量值PV＋ 给定值SV ＋输出值MV及报警状态＋所读/写参数值＋CRC校验码

其中PV、SV及所读参数值均为整数格式，各占2个字节，MV占1个字节，报警状态占1个字节，CRC校验码占2个字节，共10个字节。每2个8位数据代表一个16位整形数，低位字节在前，高位字节在后，各温度值采用补码表示，热电偶或热电阻输入时其单位都是0.1℃，1V或0V等线性输入时，单位都是线性最小单位。因为传递的是16位二进制数，所以无法表示小数点，要求用户在上位机处理。

上位机每向仪表发一个指令，仪表在0~0.2秒内作出应答，并返回一个数据，上位机也必须等仪表返回数据后，才能发新的指令，否则将引起错误。如果仪表超过最大响应时间仍没有应答，则原因可能无效指令、通讯线路故障，仪表没有开机，通讯地址不合等，此时上位机应重发指令。

例：如需接收测量值和Loc值，且仪表的通信地址为1，则发送读指令如下： 8181520000005300

其中 81 81为仪表的地址代号，52 00为读参数的指令，53 00为才CRC校验码。

当发送了以上的命令后，从仪表会回传以下字符（假设当前测量显示值为150，设定值为0，输出值为0，LOC为808）： 96   00   00  00   00   00   00   28   03   53   00

其中 96 00为测量值，00 00为设定值，00为输出值，00为报警状态，28 03为LOC值，53 00为CRC值。

附录2: GSDCS通讯软件简介

一、GSDCS的特点：

GSDCS是一个可在个人计算机或工控机上运行，利用通讯接口与各种仪表联机，以实现对仪表工作的集中管理，并可以对数据进行记录及打印。该系统具有以下特点：

1、集中了传统仪表与计算机控制的优点，可靠性高，便于掌握。各仪表之间故障与上位计算机之间的故障相互隔离，不会互相影响及扩散。计算机故障只影响集中管理与数据记录的功能，仪表仍能保持常规的控制及操作。

2、计算机画面上的显示内容丰富，可同时显示测量值、给定值、输出值及仪表标签。并可通过计算机修改给定值及常用参数。

3、高性能的记录功能。由于基于个人计算机，在成本低于有纸及无纸记录仪的同时。其性能（记录密度、可记录时间及查找方便）均大大高于各种有纸及无纸纪录仪。

4、支持带CRC校验功能的各系列仪表，提供前所未有的通讯可靠性，甚至网络上有两台仪表地址相同时，其他仪表仍能正常通讯。

二、对仪表的要求：

仪表（下位机）必须是本厂各系列型号仪表，要配有RS485或RS232通讯接口。推荐采用RS485接口，一个接口可连接64台仪表。如果采用RS232，则只允许连接一台仪表进行工作。RS485接口只有两根，有+、-端（或称A、B端）区分，用双绞线将各接口并联在一起即可。

三、软件界面：

仪表显示界面      仪表光柱显示界面         实时曲线界面          历史曲线界面