一、通讯方式说明

仪表共有两种通讯方式：RS232和RS485。

二、通讯协议说明

仪表通讯协议共有两个版本：V2.0和V3.0。

1、读参数发送指令格式及内容说明

★V3.0协议说明

格式：

XX   XX   XX   XX   XX   XX    XX   XX

NO1  NO2	NO3  NO4	NO5  NO6  NO7	  NO8

共有8个字节数据。

其中：

NO1=80H+ADDR（每台仪表均有该参数，表示该仪表的通讯地址）

NO2=80H+ADDR（每台仪表均有该参数，表示该仪表的通讯地址）

NO3=52H（表示发送的指令为“读”指令）

NO4=XXH（表示要读的参数的地址，见参数地址表）

NO5=00H（表示补位用数据00）

NO6=00H（表示补位用数据00）

NO7+NO8*FFH=52H+ADDR+NO4*FFH（表示读数据的CRC校验码的数值）

注：读数据的CRC校验码计算方法为：

CRC=52H+ADDR+（要读的参数的地址）*FFH

★V2.0协议说明

格式：

XX   XX   XX   XX

NO1  NO2	NO3  NO4

共有4个字节数据。

其中：

NO1=80H+ADDR（每台仪表均有该参数，表示该仪表的通讯地址）

NO2=80H+ADDR（每台仪表均有该参数，表示该仪表的通讯地址）

NO3=52H（表示发送的指令为“读”指令）

NO4=XXH（表示要读的参数的地址，见参数地址表）

2、写参数发送指令格式及内容说明

★V3.0协议说明

格式：

XX   XX   XX   XX   XX   XX    XX   XX

NO1  NO2	NO3  NO4	NO5  NO6  NO7	  NO8

共有8个字节数据。

其中：

NO1=80H+ADDR（每台仪表均有该参数，表示该仪表的通讯地址）

NO2=80H+ADDR（每台仪表均有该参数，表示该仪表的通讯地址）

NO3=43H（表示发送的指令为“写”指令）

NO4=XXH（表示写的参数的地址，见参数地址表）

NO5+NO6*FFH=XXH*FFH+XXH（表示要写的参数的数据，2个字节）

NO7+NO8*FFH=43H+ADDR+NO6*FFH+NO5+NO4*FFH（表示读数据的CRC校验码的数值）

注：读数据的CRC校验码计算方法为：

CRC=43H+ADDR+（表示要写的参数的数据，2个字节）+（要读的参数的地址）*FFH

★V2.0协议说明

格式：

XX   XX   XX   XX    XX    XX

NO1  NO2	NO3  NO4	 NO5   NO6

共有4个字节数据。

其中：

NO1=80H+ADDR（每台仪表均有该参数，表示该仪表的通讯地址）

NO2=80H+ADDR（每台仪表均有该参数，表示该仪表的通讯地址）

NO3=52H（表示发送的指令为“写”指令）

NO4=XXH（表示要写的参数的地址，见参数地址表）

NO5+NO6*FFH=XXH*FFH+XXH（表示要写的参数的数据，2个字节）

3、仪表无论接收了“读”或“写”指令后都会发送数据包给计算机，其格式及内容如下说明。

★V3.0协议说明

格式：

XX   XX   XX   XX   XX   XX    XX   XX    XX     XX

NO1  NO2	NO3  NO4	NO5  NO6  NO7	  NO8   NO9   NO10

共有10个字节数据。

处理方式为：

分别将10个字节数据读上来放在10个寄存器中，根据仪表的不同类型进行组合。

数据处理举例说明：

仪表型号为XM808

第一步：分析数据组合方式。

- PV（16进制）=NO2*FFH+NO1

- SV（16进制）=NO4*FFH+NO3

- MV（16进制）=NO5

- STS（16进制）=NO6

- 参数数值（16进制）=NO8*FFH+NO7

- CRC（16进制）=NO10*FFH+NO9

以上各数据的数值类型暂时为16进制

第二步：将16进制数据转换为10进制整数。

- PV（16进制）—>PV（10进制）

- SV（16进制）—>SV（10进制）

- MV（16进制）—>MV（10进制）

- STS（16进制）—>STS（10进制）

- 参数数值（16进制）—>参数数值（10进制）

- CRC（16进制）—>CRC（10进制）

第三步：对应参数小数点处理方式（见“仪表显示对应关系规则”）将整数转换为实数。

★V2.0协议与V3.0协议区别在于返回的数据只有8个字节，无CRC校验码，其余和V3.0相同。

仪表显示对应关系规则共有以下四种情况：

一、仪表显示对应关系规则1

仪表显示与参数SN和DIP相关联

1、首先要判断参数SN的数值范围，SN的判断范围分以下两类：

（1）SN 在0~21之内（包括0和21）

（2）SN在22~37之内（包括22和37）

2、在SN在0~21之内时，再判断参数DIP的数值范围，然后对显示数值进行处理，方式如下：

（1）DIP为0时，显示格式为XXXX，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制），且数值类型为整型。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后除以10后，再取整后数据显示出来。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，1234/10=123.4

则显示为123。

（2）DIP为1或2或3时，显示格式分为以下两种情况：

1）显示格式为XXX。X，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制）。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后将10进制数据除以10再显示出来，显示的数据类型为3个整数位和1个小数位组成的实数。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，然后1234/10=123。4，则显示为123。4。

2）显示格式为XXXX，仪表返回的数值范围为10000以上（10进制）。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后将10进制数据除以10，再进行四舍五入取整，将整数部分显示出来，显示的数据类型为4个整数位整型。

例：仪表回送数据为39 30（39为低字节，30为高字节），转换为10进制数为12345，然后12345/10=1234。5，取整后为1235，则显示为1235。

3、在SN在22~37之内时，再判断参数DIP的数值范围，然后对显示数值进行处理，方式如下：

（1）DIP为0时，显示格式为XXXX，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制），且数值类型为整型。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后直接将10进制数据显示出来。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，则显示为1234。

（2）DIP为1时，显示格式为XXX。X，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制）。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后将10进制数据除以10再显示出来，显示的数据类型为3个整数位和1个小数位组成的实数。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，然后1234/10=123。4，则显示为123。4。

（3）DIP为2时，显示格式为XX。XX，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制）。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后将10进制数据除以100再显示出来，显示的数据类型为2个整数位和2个小数位组成的实数。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，然后1234/100=12。34，则显示为12。34。

（4）DIP为3时，显示格式为X。XXX，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制）。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后将10进制数据除以1000再显示出来，显示的数据类型为1个整数位和3个小数位组成的实数。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，然后1234/1000=12。34，则显示为1。234。

二、仪表显示对应关系规则2

仪表显示与参数SN和DIP相关联

1、首先要判断参数SN的数值范围，SN的判断范围分以下两类：

（1）SN 在0~21之内（包括0和21）

（2）SN在22~37之内（包括22和37）

2、在SN在0~21之内时，直接对显示数值进行处理而不考虑与参数DIP的关系，方式如下：

（1）显示格式为XXXX，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制），且数值类型为整型。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后直接将10进制数据显示出来。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，则显示为1234。

3、在SN在22~37之内时，需再判断参数DIP的数值范围，然后对显示数值进行处理，方式如下：

（1）DIP为0时，显示格式为XXXX，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制），且数值类型为整型。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后直接将10进制数据显示出来。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，则显示为1234。

（2）DIP为1时，显示格式为XXX。X，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制）。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后将10进制数据除以10再显示出来，显示的数据类型为3个整数位和1个小数位组成的实数。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，然后1234/10=123。4，则显示为123。4。

（3）DIP为2时，显示格式为XX。XX，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制）。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后将10进制数据除以100再显示出来，显示的数据类型为2个整数位和2个小数位组成的实数。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，然后1234/100=12。34，则显示为12。34。

（4）DIP为3时，显示格式为X。XXX，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制）。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后将10进制数据除以1000再显示出来，显示的数据类型为1个整数位和3个小数位组成的实数。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，然后1234/1000=12。34，则显示为1。234。

三、仪表显示对应关系规则3

仪表显示与参数SN和DIP相关联

1、首先要判断参数SN的数值范围，SN的判断范围分以下两类：

（1）SN 在0~21之内（包括0和21）

（2）SN在22~37之内（包括22和37）

2、在SN在0~21之内时，直接对显示数值进行处理而不考虑与参数DIP的关系，方式如下：

（1）显示格式为XXX。X，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制）。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后将10进制数据除以10再显示出来，显示的数据类型为3个整数位和1个小数位组成的实数。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，然后1234/10=123。4，则显示为123。4。

3、在SN在22~37之内时，需再判断参数DIP的数值范围，然后对显示数值进行处理，方式如下：

（1）DIP为0时，显示格式为XXXX，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制），且数值类型为整型。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后直接将10进制数据显示出来。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，则显示为1234。

（2）DIP为1时，显示格式为XXX。X，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制）。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后将10进制数据除以10再显示出来，显示的数据类型为3个整数位和1个小数位组成的实数。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，然后1234/10=123。4，则显示为123。4。

（3）DIP为2时，显示格式为XX。XX，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制）。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后将10进制数据除以100再显示出来，显示的数据类型为2个整数位和2个小数位组成的实数。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，然后1234/100=12。34，则显示为12。34。

（4）DIP为3时，显示格式为X。XXX，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制）。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后将10进制数据除以1000再显示出来，显示的数据类型为1个整数位和3个小数位组成的实数。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，然后1234/1000=12。34，则显示为1。234。

四、仪表显示对应关系规则4

仪表显示与参数SN和DIP无关联

显示格式为XXXX，仪表返回的数值范围为-1999~9999（10进制），且数值类型为整型。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（2个字节）先转换为10进制数据，然后直接将10进制数据显示出来。

例：仪表回送数据为D2 04（D2为低字节，04为高字节），转换为10进制数为1234，则显示为1234。

XM808P仪表参数显示方式分类表：(V3.0通讯协议)

仪表通讯协议如下：

通讯格式为8位数据，2个停止位，无校验位。数据包采用16位求和校验，它的纠错能力比奇偶校验高数万倍，可确保通讯数据的正确可靠。

仪表读写方式如下：

读指令： Addr＋80H   Addr＋80H   52H    要读参数的代号    00    00      CRC校验码

写指令：Addr＋80H Addr＋80H 43H 要写参数的代号 写入数低字节 写入数高字节 CRC校验码

读指令的CRC校验码为：52H＋Addr       要读参数的代号，Addr为仪表地址参数值范围是0-100。

写指令的CRC校验码为：43H＋要写的参数值＋Addr        要写的参数代号。

无论是读还是写，仪表都返回以下数据：

测量值PV＋ 给定值SV ＋输出值MV及报警状态＋所读/写参数值＋CRC校验码

其中PV、SV及所读参数值均为整数格式，各占2个字节，MV占1个字节，报警状态占1个字节，CRC校验码占2个字节，共10个字节。

返回的数据每2个8位数据代表一个16位整形数，低位字节在前，高位字节在后，负温度值采用补码表示，热电偶或热电阻输入时其单位都是0.1℃，1V或0V等线性输入时，单位都是线性最小单位。因为传递的是16位二进制数，所以无法表示小数点，要求用户在上位机处理。处理时需注意以下情况：

仪表内有一参数Sn，当Sn数值范围在0~21（包括21）时，小数点处理规则为：1、读参数diP为0时，则显示为整数（如1234）；2、读参数diP为1或2或3时，则显示为有一位小数的数字（如123.4）；当Sn数值范围在22~37（包括37）时，小数点处理规则为：1、读参数diP为0时，则显示为整数（如1234）；2、读参数diP为1时，则显示为有一位小数的数字（如123.4）；3、读参数diP为2时，则显示为有两位小数的数字（如12.34）；2、读参数diP为3时，则显示为有三位小数的数字（如1.234）；

上位机每向仪表发一个指令，仪表在0-0.2秒内作出应答，并返回一个数据，上位机也必须等仪表返回数据后，才能发新的指令，否则将引起错误。如果仪表超过最大响应时间仍没有应答，则原因可能无效指令、通讯线路故障，仪表没有开机，通讯地址不合等，此时上位机应重发指令。

例：如需接收测量值和Loc值，且仪表的通信地址为1，则发送读指令如下：8181520000005300

其中 81 81为仪表的地址代号，52 00为读参数的指令，53 00为才CRC校验码。

当发送了以上的命令后，从仪表会回传以下字符（假设当前测量显示值为150，设定值为0，输出值为0，LOC为808）： 96   00   00  00   00   00   00   28   03   53   00

其中 96 00为测量值PV，00 00为设定值SV，00为输出值MV，00为报警状态STS，28 03为LOC值，53 00为CRC值。

| 参数代号 | 符合规则 | 参数含义 | 数值下限 | 数值上限 | 实际值 | 参数地址 | 可否修改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV | 1 | 测量值 | -1999 | 9999 |  |  | N |
| SV | 1 | 设定值 | -1999 | 9999 |  |  | Y |
| MV | 4 | 输出值 | 0 | 100 |  |  | Y |
| ALARM | 4 | 报警状态 | 0 | 9999 |  |  | N |
| STEP | 4 | 曲线段号 | 0 | 30 |  | 00H | Y |
| T | 4 | 曲线时间 | -1999 | 9999 |  |  | Y |
| C01 | 1 | 第1段温度 | -1999 | 9999 |  | 20H | Y |
| C02 | 1 | 第2段温度 | -1999 | 9999 |  | 22H | Y |
| C03 | 1 | 第3段温度 | -1999 | 9999 |  | 24H | Y |
| C04 | 1 | 第4段温度 | -1999 | 9999 |  | 26H | Y |
| C05 | 1 | 第5段温度 | -1999 | 9999 |  | 28H | Y |
| C06 | 1 | 第6段温度 | -1999 | 9999 |  | 30H | Y |
| C07 | 1 | 第7段温度 | -1999 | 9999 |  | 32H | Y |
| C08 | 1 | 第8段温度 | -1999 | 9999 |  | 34H | Y |
| C09 | 1 | 第9段温度 | -1999 | 9999 |  | 36H | Y |
| C10 | 1 | 第10段温度 | -1999 | 9999 |  | 38H | Y |
| C11 | 1 | 第11段温度 | -1999 | 9999 |  | 40H | Y |
| C12 | 1 | 第12段温度 | -1999 | 9999 |  | 42H | Y |
| C13 | 1 | 第13段温度 | -1999 | 9999 |  | 44H | Y |
| C14 | 1 | 第14段温度 | -1999 | 9999 |  | 46H | Y |
| C15 | 1 | 第15段温度 | -1999 | 9999 |  | 48H | Y |
| C16 | 1 | 第16段温度 | -1999 | 9999 |  | 50H | Y |
| C17 | 1 | 第17段温度 | -1999 | 9999 |  | 52H | Y |
| C18 | 1 | 第18段温度 | -1999 | 9999 |  | 54H | Y |
| C19 | 1 | 第19段温度 | -1999 | 9999 |  | 56H | Y |
| C20 | 1 | 第20段温度 | -1999 | 9999 |  | 58H | Y |
| C21 | 1 | 第21段温度 | -1999 | 9999 |  | 60H | Y |
| C22 | 1 | 第22段温度 | -1999 | 9999 |  | 62H | Y |
| C23 | 1 | 第23段温度 | -1999 | 9999 |  | 64H | Y |
| C24 | 1 | 第24段温度 | -1999 | 9999 |  | 66H | Y |
| C25 | 1 | 第25段温度 | -1999 | 9999 |  | 68H | Y |
| C26 | 1 | 第26段温度 | -1999 | 9999 |  | 70H | Y |
| C27 | 1 | 第27段温度 | -1999 | 9999 |  | 72H | Y |
| C28 | 1 | 第28段温度 | -1999 | 9999 |  | 74H | Y |
| C29 | 1 | 第29段温度 | -1999 | 9999 |  | 76H | Y |
| C30 | 1 | 第30段温度 | -1999 | 9999 |  | 78H | Y |
| T01 | 4 | 第1段时间 | -1999 | 9999 |  | 21H | Y |
| T02 | 4 | 第2段时间 | -1999 | 9999 |  | 23H | Y |
| T03 | 4 | 第3段时间 | -1999 | 9999 |  | 25H | Y |
| T04 | 4 | 第4段时间 | -1999 | 9999 |  | 27H | Y |
| T05 | 4 | 第5段时间 | -1999 | 9999 |  | 29H | Y |
| T06 | 4 | 第6段时间 | -1999 | 9999 |  | 31H | Y |
| T07 | 4 | 第7段时间 | -1999 | 9999 |  | 33H | Y |
| T08 | 4 | 第8段时间 | -1999 | 9999 |  | 35H | Y |
| T09 | 4 | 第9段时间 | -1999 | 9999 |  | 37H | Y |
| T10 | 4 | 第10段时间 | -1999 | 9999 |  | 39H | Y |
| T11 | 4 | 第11段时间 | -1999 | 9999 |  | 41H | Y |
| T12 | 4 | 第12段时间 | -1999 | 9999 |  | 43H | Y |
| T13 | 4 | 第13段时间 | -1999 | 9999 |  | 45H | Y |
| T14 | 4 | 第14段时间 | -1999 | 9999 |  | 47H | Y |
| T15 | 4 | 第15段时间 | -1999 | 9999 |  | 49H | Y |
| T16 | 4 | 第16段时间 | -1999 | 9999 |  | 51H | Y |
| T17 | 4 | 第17段时间 | -1999 | 9999 |  | 53H | Y |
| T18 | 4 | 第18段时间 | -1999 | 9999 |  | 55H | Y |
| T19 | 4 | 第19段时间 | -1999 | 9999 |  | 57H | Y |
| T20 | 4 | 第20段时间 | -1999 | 9999 |  | 59H | Y |
| T21 | 4 | 第21段时间 | -1999 | 9999 |  | 61H | Y |
| T22 | 4 | 第22段时间 | -1999 | 9999 |  | 63H | Y |
| T23 | 4 | 第23段时间 | -1999 | 9999 |  | 65H | Y |
| T24 | 4 | 第24段时间 | -1999 | 9999 |  | 67H | Y |
| T25 | 4 | 第25段时间 | -1999 | 9999 |  | 69H | Y |
| T26 | 4 | 第26段时间 | -1999 | 9999 |  | 71H | Y |
| T27 | 4 | 第27段时间 | -1999 | 9999 |  | 73H | Y |
| T28 | 4 | 第28段时间 | -1999 | 9999 |  | 75H | Y |
| T29 | 4 | 第29段时间 | -1999 | 9999 |  | 77H | Y |
| T30 | 4 | 第30段时间 | -1999 | 9999 |  | 79H | Y |
| HIAL | 2 | 上限报警限值 | -1999 | 9999 |  | 01H | Y |
| LOAL | 2 | 下限报警限值 | -1999 | 9999 |  | 02H | Y |
| DHAL | 3 | 正偏差报警限值 | 0 | 9999 |  | 03H | Y |
| DLAL | 3 | 负偏差报警限值 | 0 | 9999 |  | 04H | Y |
| DF | 3 | 回差 | 0 | 2000 |  | 05H | Y |
| CTRL | 4 | 控制方式 | 0 | 5 |  | 06H | Y |
| M5 | 3 | 保持参数 | 0 | 9999 |  | 07H | Y |
| P | 4 | 速率参数 | 0 | 9999 |  | 08H | Y |
| T | 4 | 滞后时间参数 | 0 | 9999 |  | 09H | Y |
| CTL | 4 | 控制周期 | 0 | 9999 |  | 0AH | Y |
| SN | 4 | 输入规格 | 0 | 37 |  | 0BH | Y |
| DIP | 4 | 小数点位置 | 0 | 3 |  | 0CH | Y |
| DIL | 2 | 输入下限显示值 | -1999 | 9999 |  | 0DH | Y |
| DIH | 2 | 输入上限显示值 | -1999 | 9999 |  | 0EH | Y |
| SC | 3 | 输入平移修正值 | -1999 | 4000 |  | 10H | Y |
| OP1 | 4 | 输出方式 | 0 | 7 |  | 11H | Y |
| OPL | 4 | 输出下限值 | 0 | 220 |  | 12H | Y |
| OPH | 4 | 输出上限值 | 0 | 220 |  | 13H | Y |
| ALP | 4 | 报警输出定义 | 0 | 255 |  | 0FH | Y |
| CF | 4 | 系统功能选择 | 0 | 255 |  | 14H | Y |
| ADDR | 4 | 通讯地址 | 0 | 100 |  | 16H | N |
| BAUD | 4 | 通讯波涛率 | 0 | 19200 |  | 15H | N |
| RUN | 4 | 运行状态 | 0 | 255 |  | 17H | Y |
| DL | 4 | 输入数字滤波 | 0 | 40 |  | 18H | Y |
| LOC | 4 | 参数密码锁 | 0 | 9999 |  | 19H | Y |
| EP1 |  | 现场参数1 | none | run |  | 显示为特殊英文字符 | N |
| EP2 |  | 现场参数2 | none | run |  |  | N |
| EP3 |  | 现场参数3 | none | run |  |  | N |
| EP4 |  | 现场参数4 | none | run |  |  | N |
| EP5 |  | 现场参数5 | none | run |  |  | N |
| EP6 |  | 现场参数6 | none | run |  |  | N |
| EP7 |  | 现场参数7 | none | run |  |  | N |
| EP8 |  | 现场参数8 | none | run |  |  | N |

XMT V3.1（XMG V3.1）仪表参数显示方式分类表：(V3.0通讯协议)

仪表通讯协议如下：

通讯格式为8位数据，2个停止位，无校验位。数据包采用16位求和校验，它的纠错能力比奇偶校验高数万倍，可确保通讯数据的正确可靠。

仪表读写方式如下：

读指令： Addr＋80H   Addr＋80H   52H    要读参数的代号    00    00      CRC校验码

写指令：Addr＋80H Addr＋80H 43H 要写参数的代号 写入数低字节 写入数高字节 CRC校验码

读指令的CRC校验码为：52H＋Addr       要读参数的代号，Addr为仪表地址参数值范围是0-100。

写指令的CRC校验码为：43H＋要写的参数值＋Addr        要写的参数代号。

无论是读还是写，仪表都返回以下数据：

测量值PV＋ 00 00 ＋ 00 ＋ 报警状态＋所读/写参数值＋CRC校验码

其中PV、所读/写参数值均为整数格式，各占2个字节，0000占2个字节，00占2个字节，报警状态占1个字节，CRC校验码占2个字节，共10个字节。

返回的数据每2个8位数据代表一个16位整形数，低位字节在前，高位字节在后，负温度值采用补码表示，热电偶或热电阻输入时其单位都是0.1℃，1V或0V等线性输入时，单位都是线性最小单位。因为传递的是16位二进制数，所以无法表示小数点，要求用户在上位机处理。处理时需注意以下情况：

仪表内有一参数Sn，当Sn数值范围在0~21（包括21）时，小数点处理规则为：1、读参数diP为0时，则显示为整数（如1234）；2、读参数diP为1或2或3时，则显示为有一位小数的数字（如123.4）；当Sn数值范围在22~37（包括37）时，小数点处理规则为：1、读参数diP为0时，则显示为整数（如1234）；2、读参数diP为1时，则显示为有一位小数的数字（如123.4）；3、读参数diP为2时，则显示为有两位小数的数字（如12.34）；2、读参数diP为3时，则显示为有三位小数的数字（如1.234）。

上位机每向仪表发一个指令，仪表在0-0.2秒内作出应答，并返回一个数据，上位机也必须等仪表返回数据后，才能发新的指令，否则将引起错误。如果仪表超过最大响应时间仍没有应答，则原因可能无效指令、通讯线路故障，仪表没有开机，通讯地址不合等，此时上位机应重发指令。

例：如需接收测量值和Loc值，且仪表的通信地址为1，则发送读指令如下：8181520000005300

其中 81 81为仪表的地址代号，52 00为读参数的指令，53 00为才CRC校验码。

当发送了以上的命令后，从仪表会回传以下字符（假设当前测量显示值为150，LOC为808）： 96   00   00  00   00   00   00   28   03   53   00

其中 96 00为测量值PV，00 00为补空位用的0，00为补空位用的0，00为报警状态STS，28 03为LOC值，53 00为CRC值。

| 参数代号 | 符合规则 | 参数含义 | 数值下限 | 数值上限 | 实际值 | 参数地址 | 可否修改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV | 1 | 测量值 | -1999 | 9999 |  |  | N |
| AL1 | 2 | 第一报警限值 | -1999 | 9999 |  |  | Y |
| AL2 | 2 | 第二报警限值 | -1999 | 9999 |  |  | Y |
| AL3 | 2 | 第三报警限值 | -1999 | 9999 |  |  | Y |
| AL4 | 2 | 第四报警限值 | -1999 | 9999 |  |  | Y |
| DIL | 2 | 输入显示下限值 | -1999 | 9999 |  |  | Y |
| DIH | 2 | 输入显示上限值 | -1999 | 9999 |  |  | Y |
| SC | 3 | 输入平移修正值 | -1999 | 4000 |  |  | Y |
| OPL | 4 | 变送电流(电压)下限值 | 0 | 220 |  |  | Y |
| OPH | 4 | 变送电流(电压)上限值 | 0 | 220 |  |  | Y |
| BS-L | 2 | 变送输出范围下限值 | -1999 | 9999 |  |  | Y |
| BS-H | 2 | 变送输入范围上限值 | -1999 | 9999 |  |  | Y |
| ADDR | 4 | 通讯地址 | 0 | 100 |  |  | N |
| BAUD | 4 | 通讯波特率 | 0 | 9600 |  |  | N |
| DL | 4 | 输入数字滤波 | 0 | 20 |  |  | Y |
| DF | 3 | 回差 | 0 | 2000 |  |  | Y |
| ALP | 4 | 报警输出定义 | 0 | 19 |  |  | Y |
| SN | 4 | 输入规格 | 0 | 37 |  |  | Y |
| DIP | 4 | 小数点位置 | 0 | 3 |  |  | Y |
| CSC | 3 | 热偶冷补修正值 | -1999 | 2000 |  |  | Y |

XMT V4.6（XMG V4.6）仪表参数显示方式分类表：(V3.0通讯协议)

| 参数代号 | 符合规则 | 参数含义 | 数值下限 | 数值上限 | 实际值 | 参数地址 | 可否修改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV | 1 | 测量值 | -1999 | 9999 |  |  | N |
| AL1 | 2 | 第一报警限值 | -1999 | 9999 |  | 01H | Y |
| AL2 | 2 | 第二报警限值 | -1999 | 9999 |  | 02H | Y |
| AL3 | 2 | 第三报警限值 | -1999 | 9999 |  | 03H | Y |
| AL4 | 2 | 第四报警限值 | -1999 | 9999 |  | 04H | Y |
| ALO1 | 4 | 第一报警方式选择 | 0 | 1 |  | 05H | Y |
| ALO2 | 4 | 第二报警方式选择 | 0 | 1 |  | 06H | Y |
| ALO3 | 4 | 第三报警方式选择 | 0 | 1 |  | 07H | Y |
| ALO4 | 4 | 第四报警方式选择 | 0 | 1 |  | 08H | Y |
| DF1 | 1 | 第一输入回差范围 | 0 | 2000 |  | 09H | Y |
| DF2 | 1 | 第二输入回差范围 | 0 | 2000 |  | 0AH | Y |
| DF3 | 1 | 第三输入回差范围 | 0 | 2000 |  | 0CH | Y |
| DF4 | 1 | 第四输入回差范围 | 0 | 2000 |  | 0DH | Y |
| DL | 4 | 输入数字滤波 | 0 | 20 |  | 0EH | Y |
| PF | 4 | 开平方运算 | 0 | 1 |  | 0FH | Y |
| CHO | 4 | 小信号切除 | 0 | 5 |  | 10H | Y |
| BOUT | 2 | 代用测量值 | -1999 | 9999 |  | 11H | Y |
| LOC1 | 4 | 第一组参数密码锁 | 0 | 1 |  | 12H | Y |
| ADDR | 4 | 通讯地址 | 0 | 100 |  |  | N |
| BAUD | 4 | 通讯波特率 | 0 | 9600 |  |  | N |
| SN | 4 | 输入规格 | 0 | 37 |  | 0BH | Y |
| DIP | 4 | 小数点位置 | 0 | 3 |  | 15H | Y |
| DIL | 2 | 输入显示下限值 | -1999 | 9999 |  | 16H | Y |
| DIH | 2 | 输入显示上限值 | -1999 | 9999 |  | 17H | Y |
| SC | 1 | 输入平移修正值 | -1999 | 4000 |  | 18H | Y |
| FI | 显示格式固定为X。XXX | 输入增益修正值 | 0.5 | 2.0 |  | 19H | Y |
| BS-L | 2 | 变送输出范围下限值 | -1999 | 9999 |  | 1CH | Y |
| BS-H | 2 | 变送输入范围上限值 | -1999 | 9999 |  | 1DH | Y |
| OPL | 4 | 变送电流(电压)下限值 | 0 | 220 |  | 1EH | Y |
| OPH | 4 | 变送电流(电压)上限值 | 0 | 220 |  | 1FH | Y |
| BT-L | 2 | 光柱显示范围下限值 | -1999 | 9999 |  | 20H | Y |
| BT-H | 2 | 光柱显示范围上限值 | -1999 | 9999 |  | 21H | Y |
| HL | 4 | 光柱显示内容选择 | 0 | 4 |  | 22H | Y |
| CSC | 3 | 热偶冷补修正值 | -1999 | 2000 |  | 1AH | Y |
| LOC | 4 | 密码锁 | 0 | 9999 |  | 00H | Y |

XMS V4.6仪表参数显示方式分类表：(V3.0通讯协议)

仪表通讯协议如下：

通讯格式为8位数据，2个停止位，无校验位。数据包采用16位求和校验，它的纠错能力比奇偶校验高数万倍，可确保通讯数据的正确可靠。

仪表读写方式如下：

读指令： Addr＋80H   Addr＋80H   52H    要读参数的代号    00    00      CRC校验码

写指令：Addr＋80H Addr＋80H 43H 要写参数的代号 写入数低字节 写入数高字节 CRC校验码

读指令的CRC校验码为：52H＋Addr       要读参数的代号，Addr为仪表地址参数值范围是0-100。

写指令的CRC校验码为：43H＋要写的参数值＋Addr        要写的参数代号。

无论是读还是写，仪表都返回以下数据：

测量值PV＋ 00 00 ＋ 00 ＋ 报警状态＋所读/写参数值＋CRC校验码

其中PV、所读/写参数值均为整数格式，各占2个字节，0000占2个字节，00占2个字节，报警状态占1个字节，CRC校验码占2个字节，共10个字节。

返回的数据每2个8位数据代表一个16位整形数，低位字节在前，高位字节在后，负温度值采用补码表示，热电偶或热电阻输入时其单位都是0.1℃，1V或0V等线性输入时，单位都是线性最小单位。因为传递的是16位二进制数，所以无法表示小数点，要求用户在上位机处理。处理时需注意以下情况：

仪表内有一参数Sn，当Sn数值范围在0~21（包括21）时，小数点处理规则为：1、读参数diP为0时，则显示为整数（如1234）；2、读参数diP为1或2或3时，则显示为有一位小数的数字（如123.4）；当Sn数值范围在22~37（包括37）时，小数点处理规则为：1、读参数diP为0时，则显示为整数（如1234）；2、读参数diP为1时，则显示为有一位小数的数字（如123.4）；3、读参数diP为2时，则显示为有两位小数的数字（如12.34）；2、读参数diP为3时，则显示为有三位小数的数字（如1.234）。

上位机每向仪表发一个指令，仪表在0-0.2秒内作出应答，并返回一个数据，上位机也必须等仪表返回数据后，才能发新的指令，否则将引起错误。如果仪表超过最大响应时间仍没有应答，则原因可能无效指令、通讯线路故障，仪表没有开机，通讯地址不合等，此时上位机应重发指令。

例：如需接收测量值和Loc值，且仪表的通信地址为1，则发送读指令如下：8181520000005300

其中 81 81为仪表的地址代号，52 00为读参数的指令，53 00为才CRC校验码。

当发送了以上的命令后，从仪表会回传以下字符（假设当前测量显示值为150，LOC为808）： 96   00   00  00   00   00   00   28   03   53   00

其中 96 00为测量值PV，00 00为补空位用的0，00为补空位用的0，00为报警状态STS，28 03为LOC值，53 00为CRC值。

| 参数代号 | 符合规则 | 参数含义 | 数值下限 | 数值上限 | 实际值 | 参数地址 | 可否修改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV | 1 | 测量值 | -1999 | 9999 |  | 00H | N |
| AL1 | 2 | 第一报警限值 | -1999 | 9999 |  | 01H | Y |
| AL2 | 2 | 第二报警限值 | -1999 | 9999 |  | 02H | Y |
| AL3 | 2 | 第三报警限值 | -1999 | 9999 |  | 03H | Y |
| AL4 | 2 | 第四报警限值 | -1999 | 9999 |  | 04H | Y |
| ALO1 | 4 | 第一报警方式选择 | 0 | 1 |  | 05H | Y |
| ALO2 | 4 | 第二报警方式选择 | 0 | 1 |  | 06H | Y |
| ALO3 | 4 | 第三报警方式选择 | 0 | 1 |  | 07H | Y |
| ALO4 | 4 | 第四报警方式选择 | 0 | 1 |  | 08H | Y |
| DF1 | 1 | 第一输入回差范围 | 0 | 2000 |  | 09H | Y |
| DF2 | 1 | 第二输入回差范围 | 0 | 2000 |  | 0AH | Y |
| DF3 | 1 | 第三输入回差范围 | 0 | 2000 |  | 0BH | Y |
| DF4 | 1 | 第四输入回差范围 | 0 | 2000 |  | 0CH | Y |
| DL | 4 | 输入数字滤波 | 0 | 20 |  | 0DH | Y |
| LOC1 | 4 | 第一组参数密码锁 | 0 | 1 |  | 0EH | Y |
| ADDR | 4 | 通讯地址 | 0 | 100 |  | 12H | N |
| BAUD | 4 | 通讯波特率 | 0 | 9600 |  | 13H | N |
| OYS | 4 | 无输入信号测量显示回零延时 | 0 | 9999 |  | 14H | Y |
| INS | 4 | 防输入振荡延时 | 0 | 9999 |  | 15H | Y |
| PLUS | 4 | 1个计量单位对应的脉冲数 | 0 | 9999 |  | 16H | Y |
| CL | 1 CL的小数点位置由CDIP决定 | 比率 | 0 | 9999 |  | 17H | Y |
| CDIP | 4 | 比率小数点 | 0 | 3 |  | 18H | Y |
| DIP | 4 | 测量显示小数点位置 | 0 | 3 |  | 19H | Y |
| SFH | 4 | 单位时间指定 | 0 | 2 |  | 1AH | Y |
| SC | 1 | 输入平移修正值 | -1999 | 4000 |  | 1CH | Y |
| FI | 显示格式固定为X。XXX | 输入增益修正值 | 0.5 | 2.0 |  | 1DH | Y |
| BS-L | 1 | 变送输出范围下限值 | -1999 | 9999 |  | 1EH | Y |
| BS-H | 1 | 变送输入范围上限值 | -1999 | 9999 |  | 1FH | Y |
| OPL | 4 | 变送电流(电压)下限值 | 0 | 220 |  | 20H | Y |
| OPH | 4 | 变送电流(电压)上限值 | 0 | 220 |  | 21H | Y |

XMJM仪表参数显示方式分类表：(V3.0通讯协议)

注1：此型号仪表参数FSN与规则中的SN为同一参数，参数FDIP与规则中的DIP为同一参数。

注2：此型号仪表累积值SUM为8位10进制实数。

注3：此型号仪表参数FSN的数值只能是33或34，故不考虑各规则中SN≤21的情况。

注4：此型号仪表还有个别参数符合下述规则（规则5）：

仪表显示对应关系规则5

仪表显示与参数FDIP和CF相关联

首先要读取参数FDIP和参数CF的数值，然后分为以下几种情况处理：

1、当FDIP – CF = 0时，显示格式为XXXXXXXX，仪表返回的数值范围为0~99999999（10进制），且数值类型为整型。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（4个字节）先转换为10进制数据，然后直接将10进制数据显示出来。

例：仪表回送数据为BC614E，转换为10进制数为12345678，则显示为12345678。

2、当FDIP – CF = 1时，显示格式为XXXXXXX。X，仪表返回的数值范围为0~9999999。9（10进制）。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（4个字节）先转换为10进制数据，然后将10进制数据除以10再显示出来，显示的数据类型为7个整数位和1个小数位组成的实数。

例：仪表回送数据为BC614E，转换为10进制数为12345678，然后12345678/10=1234567。8，

则显示为1234567。8。

3、当FDIP – CF = 2时，显示格式为XXXXXX。XX，仪表返回的数值范围为0~999999。99（10进制）。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（4个字节）先转换为10进制数据，然后将10进制数据除以100再显示出来，显示的数据类型为6个整数位和2个小数位组成的实数。

例：仪表回送数据为BC614E，转换为10进制数为123456。78，然后12345678/100=123456。78，

则显示为123456。78。

4、当FDIP – CF = 3时，显示格式为XXXXX。XXX，仪表返回的数值范围为0~99999。999（10进制）。

处理方法为：

有通讯回送的16进制数据（4个字节）先转换为10进制数据，然后将10进制数据除以100再显示出来，显示的数据类型为5个整数位和3个小数位组成的实数。

例：仪表回送数据为BC614E，转换为10进制数为12345。678，然后12345678/1000=12345。678，

则显示为12345。678。

仪表通讯协议如下：

通讯格式为8位数据，2个停止位，无校验位。数据包采用16位求和校验，它的纠错能力比奇偶校验高数万倍，可确保通讯数据的正确可靠。

仪表读写方式如下：

读指令： Addr＋80H   Addr＋80H   52H    要读参数的代号    00    00      CRC校验码

写指令：Addr＋80H Addr＋80H 43H 要写参数的代号 写入数低字节 写入数高字节 CRC校验码

读指令的CRC校验码为：52H＋Addr       要读参数的代号，Addr为仪表地址参数值范围是0-100。

写指令的CRC校验码为：43H＋要写的参数值＋Addr        要写的参数代号。

无论是读还是写，仪表都返回以下数据：

测量值PV＋累积流量值高四位SUMH ＋累积流量值低四位SUML＋所读/写参数值＋CRC校验码

其中PV、SUML、SUMH及所读参数值均为整数格式，各占2个字节，CRC校验码占2个字节，共10个字节。

最终要求通过SUML和SUMH算出流量累积值SUM。

返回的数据每2个8位数据代表一个16位整形数，低位字节在前，高位字节在后，因为传递的是16位二进制数，所以无法表示小数点，要求用户在上位机处理。

处理时需注意以下情况：

小数点处理规则为：1、读参数diP为0时，则显示为整数（如1234）；2、读参数diP为1时，则显示为有一位小数的数字（如123.4）；3、读参数diP为2时，则显示为有两位小数的数字（如12.34）；2、读参数diP为3时，则显示为有三位小数的数字（如1.234）。

上位机每向仪表发一个指令，仪表在0-0.2秒内作出应答，并返回一个数据，上位机也必须等仪表返回数据后，才能发新的指令，否则将引起错误。如果仪表超过最大响应时间仍没有应答，则原因可能无效指令、通讯线路故障，仪表没有开机，通讯地址不合等，此时上位机应重发指令。

例：如需接收测量值和Loc值，且仪表的通信地址为1，则发送读指令如下：8181520000005300

其中 81 81为仪表的地址代号，52 00为读参数的指令，53 00为才CRC校验码。

当发送了以上的命令后，从仪表会回传以下字符（假设当前测量显示值为150，流量累积值为0，，LOC为808）： 96   00   00  00   00   00   00   28   03   53   00

其中 96 00为测量值PV，00 00 00 00为流量累积值SUM， 28 03为LOC值，53 00为CRC值。

| 参数代号 | 符合规则 | 参数含义 | 数值下限 | 数值上限 | 实际值 | 参数地址 | 可否修改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV | 1 | 测量值 | 0 | 9999 |  |  | N |
| SUM | 5 | 累加值 | 0 | 99999999 |  |  | N |
| HIAL | 1 | 瞬时流量报警限值 | 0 | 9999 |  | 01H | Y |
| FHAL | 4 | 累积流量高四位报警限值 | 0 | 9999 |  | 02H | Y |
| FLAL | 1 | - 累积流量低四位报警限值 - 瞬时流量报警限值 | 0 | 9999 |  | 03H | Y |
| ACT | 4 | 累积流量报警自动取消延时 | 0 | 9999 |  | 04H | Y |
| DL | 4 | 输入数字滤波 | 0 | 20 |  | 05H | Y |
| ALO1 | 4 | 第一报警方式选择 | 0 | 1 |  | 06H | Y |
| DF1 | 1 | 第一输入回差范围 | 0 | 2000 |  | 07H | Y |
| ALO2 | 4 | 第二报警方式选择 | 0 | 1 |  | 08H | Y |
| DF2 | 1 | 第二输入回差范围 | 0 | 2000 |  | 09H | Y |
| L-TI | 4 | 显示状态切换时间 | 0 | 100 |  | 0AH | Y |
| PF | 4 | 开平方运算 | 0 | 1 |  | 0BH | Y |
| TI | 4 | 累积时间单位 | 0 | 3 |  | 0CH | Y |
| CF | 4 | 累积流量显示方式 | 0 | 3 |  | 0DH | Y |
| ADDR | 4 | 通讯地址 | 0 | 100 |  | 0EH | N |
| BAUD | 4 | 通讯波特率 | 0 | 9600 |  | 0FH | N |
| LOC1 | 4 | 第一组参数密码锁 | 0 | 1 |  | 10H | Y |
| FSN | 4 | 输入规格 | 0 | 37 |  | 11H | Y |
| FDIP | 4 | 小数点位置 | 0 | 3 |  | 12H | Y |
| FDIL | 1 | 输入显示下限值 | -1999 | 9999 |  | 13H | Y |
| FDIH | 1 | 输入显示上限值 | -1999 | 9999 |  | 1BH | Y |
| SC | 1 | 输入平移修正值 | -1999 | 4000 |  | 14H | Y |
| FI | 显示格式固定为X。XXX | 输入增益修正值 | 0.5 | 2.0 |  | 15H | Y |
| CHO | 4 | 小信号切除 | 0 | 5 |  | 16H | Y |
| BS-L | 1 | 变送输出范围下限值 | -1999 | 9999 |  | 17H | Y |
| BS-H | 1 | 变送输入范围上限值 | -1999 | 9999 |  | 18H | Y |
| OPL | 4 | 变送电流(电压)下限值 | 0 | 220 |  | 19H | Y |
| OPH | 4 | 变送电流(电压)上限值 | 0 | 220 |  | 1AH | Y |
| ALP | 5 | 仪表功能选择 | 0 | 255 |  | 1DH | Y |
| LOC | 5 | 密码锁 | 0 | 9999 |  | 00H | Y |

XMJP仪表参数显示方式分类表：(V3.0通讯协议)

注1：此型号仪表累积值SUM为8位10进制实数。

注2：此型号鱼鳔不考虑各规则中SN的情况。

仪表通讯协议如下：

通讯格式为8位数据，2个停止位，无校验位。数据包采用16位求和校验，它的纠错能力比奇偶校验高数万倍，可确保通讯数据的正确可靠。

仪表读写方式如下：

读指令： Addr＋80H   Addr＋80H   52H    要读参数的代号    00    00      CRC校验码

写指令：Addr＋80H Addr＋80H 43H 要写参数的代号 写入数低字节 写入数高字节 CRC校验码

读指令的CRC校验码为：52H＋Addr       要读参数的代号，Addr为仪表地址参数值范围是0-100。

写指令的CRC校验码为：43H＋要写的参数值＋Addr        要写的参数代号。

无论是读还是写，仪表都返回以下数据：

测量值PV＋累积流量值高四位SUMH ＋累积流量值低四位SUML＋所读/写参数值＋CRC校验码

其中PV、SUML、SUMH及所读参数值均为整数格式，各占2个字节，CRC校验码占2个字节，共10个字节。

最终要求通过SUML和SUMH算出流量累积值SUM。

返回的数据每2个8位数据代表一个16位整形数，低位字节在前，高位字节在后，因为传递的是16位二进制数，所以无法表示小数点，要求用户在上位机处理。

处理时需注意以下情况：

小数点处理规则为：1、读参数diP为0时，则显示为整数（如1234）；2、读参数diP为1时，则显示为有一位小数的数字（如123.4）；3、读参数diP为2时，则显示为有两位小数的数字（如12.34）；2、读参数diP为3时，则显示为有三位小数的数字（如1.234）。

上位机每向仪表发一个指令，仪表在0-0.2秒内作出应答，并返回一个数据，上位机也必须等仪表返回数据后，才能发新的指令，否则将引起错误。如果仪表超过最大响应时间仍没有应答，则原因可能无效指令、通讯线路故障，仪表没有开机，通讯地址不合等，此时上位机应重发指令。

例：如需接收测量值和Loc值，且仪表的通信地址为1，则发送读指令如下：8181520000005300

其中 81 81为仪表的地址代号，52 00为读参数的指令，53 00为才CRC校验码。

当发送了以上的命令后，从仪表会回传以下字符（假设当前测量显示值为150，流量累积值为0，，LOC为808）： 96   00   00  00   00   00   00   28   03   53   00

其中 96 00为测量值PV，00 00 00 00为流量累积值SUM， 28 03为LOC值，53 00为CRC值。

| 参数代号 | 符合规则 | 参数含义 | 数值下限 | 数值上限 | 实际值 | 参数地址 | 可否修改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV | 1 | 测量值 | 0 | 9999 |  |  | N |
| SUM | 1 | 累加值 | 0 | 99999999 |  |  | N |
| HIAL | 1 | 瞬时流量报警限值 | 0 | 9999 |  | 01H | Y |
| FHAL | 5 | 累积流量高四位报警限值 | 0 | 9999 |  | 02H | Y |
| FLAL | 1 | - 累积流量低四位报警限值 - 瞬时流量报警限值 | 0 | 9999 |  | 03H | Y |
| ACT | 5 | 累积流量报警自动取消延时 | 0 | 9999 |  | 04H | Y |
| L-TI | 5 | 显示状态切换时间 | 0 | 100 |  | 05H | Y |
| ALO1 | 5 | 第一报警方式选择 | 0 | 1 |  | 06H | Y |
| DF1 | 1 | 第一输入回差范围 | 0 | 2000 |  | 07H | Y |
| ALO2 | 5 | 第二报警方式选择 | 0 | 1 |  | 08H | Y |
| DF2 | 1 | 第二输入回差范围 | 0 | 2000 |  | 09H | Y |
| DL | 5 | 输入数字滤波 | 0 | 20 |  | 0AH | Y |
| ADDR | 5 | 通讯地址 | 0 | 100 |  | 0BH | N |
| BAUD | 5 | 通讯波特率 | 0 | 9600 |  | 0CH | N |
| OYS | 5 | 无输入信号测量显示回零延时 | 0 | 9999 |  | 0DH | Y |
| LOC1 | 5 | 第一组参数密码锁 | 0 | 1 |  |  | Y |
| PLUS | 5 | 1个计量单位对应的脉冲数 | 0 | 9999 |  | 0FH | Y |
| CL | 1 CL的小数点位置由CDIP决定 | 比率 | 0 | 9999 |  | 10H | Y |
| CDIP | 5 | 比率小数点 | 0 | 3 |  | 11H | Y |
| DIP | 5 | 测量显示小数点位置 | 0 | 3 |  | 12H | Y |
| SFH | 5 | 单位时间指定 | 0 | 2 |  | 13H | Y |
| SC | 1 | 输入平移修正值 | -1999 | 4000 |  | 14H | Y |
| BS-L | 1 | 变送输出范围下限值 | -1999 | 9999 |  | 16H | Y |
| BS-H | 1 | 变送输入范围上限值 | -1999 | 9999 |  | 17H | Y |
| OPL | 5 | 变送电流(电压)下限值 | 0 | 220 |  | 18H | Y |
| OPH | 5 | 变送电流(电压)上限值 | 0 | 220 |  | 19H | Y |
| FI | 显示格式固定为X。XXX | 输入增益修正值 | 0.5 | 2.0 |  | 15H | Y |
| LOC | 5 | 密码锁 | 0 | 9999 |  | 00H | Y |

XM808仪表参数显示方式分类表：(V3.0通讯协议)

仪表通讯协议如下：

通讯格式为8位数据，2个停止位，无校验位。数据包采用16位求和校验，它的纠错能力比奇偶校验高数万倍，可确保通讯数据的正确可靠。

仪表读写方式如下：

读指令： Addr＋80H   Addr＋80H   52H    要读参数的代号    00    00      CRC校验码

写指令：Addr＋80H Addr＋80H 43H 要写参数的代号 写入数低字节 写入数高字节 CRC校验码

读指令的CRC校验码为：52H＋Addr       要读参数的代号，Addr为仪表地址参数值范围是0-100。

写指令的CRC校验码为：43H＋要写的参数值＋Addr        要写的参数代号。

无论是读还是写，仪表都返回以下数据：

测量值PV＋ 给定值SV ＋输出值MV及报警状态＋所读/写参数值＋CRC校验码

其中PV、SV及所读参数值均为整数格式，各占2个字节，MV占1个字节，报警状态占1个字节，CRC校验码占2个字节，共10个字节。

返回的数据每2个8位数据代表一个16位整形数，低位字节在前，高位字节在后，负温度值采用补码表示，热电偶或热电阻输入时其单位都是0.1℃，1V或0V等线性输入时，单位都是线性最小单位。因为传递的是16位二进制数，所以无法表示小数点，要求用户在上位机处理。处理时需注意以下情况：

仪表内有一参数Sn，当Sn数值范围在0~21（包括21）时，小数点处理规则为：1、读参数diP为0时，则显示为整数（如1234）；2、读参数diP为1或2或3时，则显示为有一位小数的数字（如123.4）；当Sn数值范围在22~37（包括37）时，小数点处理规则为：1、读参数diP为0时，则显示为整数（如1234）；2、读参数diP为1时，则显示为有一位小数的数字（如123.4）；3、读参数diP为2时，则显示为有两位小数的数字（如12.34）；2、读参数diP为3时，则显示为有三位小数的数字（如1.234）；

上位机每向仪表发一个指令，仪表在0-0.2秒内作出应答，并返回一个数据，上位机也必须等仪表返回数据后，才能发新的指令，否则将引起错误。如果仪表超过最大响应时间仍没有应答，则原因可能无效指令、通讯线路故障，仪表没有开机，通讯地址不合等，此时上位机应重发指令。

例：如需接收测量值和Loc值，且仪表的通信地址为1，则发送读指令如下：8181520000005300

其中 81 81为仪表的地址代号，52 00为读参数的指令，53 00为才CRC校验码。

当发送了以上的命令后，从仪表会回传以下字符（假设当前测量显示值为150，设定值为0，输出值为0，LOC为808）： 96   00   00  00   00   00   00   28   03   53   00

其中 96 00为测量值PV，00 00为设定值SV，00为输出值MV，00为报警状态STS，28 03为LOC值，53 00为CRC值。

| 参数代号 | 符合规则 | 参数含义 | 数值下限 | 数值上限 | 实际值 | 参数地址 | 可否修改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV | 1 | 测量值 | -1999 | 9999 |  |  | N |
| SV | 1 | 设定值 | -1999 | 9999 |  |  | Y |
| MV | 4 | 输出值 | 0 | 100 |  |  | Y |
| ALARM | 4 | 报警状态 | 0 | 9999 |  |  | N |
| HIAL | 2 | 上限报警限值 | -1999 | 9999 |  | 01H | Y |
| LOAL | 2 | 下限报警限值 | -1999 | 9999 |  | 02H | Y |
| DHAL | 3 | 正偏差报警限值 | 0 | 9999 |  | 03H | Y |
| DLAL | 3 | 负偏差报警限值 | 0 | 9999 |  | 04H | Y |
| DF | 3 | 回差 | 0 | 2000 |  | 05H | Y |
| CTRL | 4 | 控制方式 | 0 | 5 |  | 06H | Y |
| M5 | 3 | 保持参数 | 0 | 9999 |  | 07H | Y |
| P | 4 | 速率参数 | 0 | 9999 |  | 08H | Y |
| T | 4 | 滞后时间参数 | 0 | 9999 |  | 09H | Y |
| CTL | 4 | 控制周期 | 0 | 9999 |  | 0AH | Y |
| SN | 4 | 输入规格 | 0 | 37 |  | 0BH | Y |
| DIP | 4 | 小数点位置 | 0 | 3 |  | 0CH | Y |
| DIL | 2 | 输入下限显示值 | -1999 | 9999 |  | 0DH | Y |
| DIH | 2 | 输入上限显示值 | -1999 | 9999 |  | 0EH | Y |
| SC | 3 | 输入平移修正值 | -1999 | 4000 |  | 10H | Y |
| OP1 | 4 | 输出方式 | 0 | 7 |  | 11H | Y |
| OPL | 4 | 输出下限值 | 0 | 220 |  | 12H | Y |
| OPH | 4 | 输出上限值 | 0 | 220 |  | 13H | Y |
| ALP | 4 | 报警输出定义 | 0 | 255 |  | 0FH | Y |
| CF | 4 | 系统功能选择 | 0 | 255 |  | 14H | N |
| ADDR | 4 | 通讯地址 | 0 | 100 |  | 16H | N |
| BAUD | 4 | 通讯波涛率 | 0 | 19200 |  | 15H | N |
| RUN | 4 | 运行状态 | 0 | 255 |  | 17H | Y |
| DL |  | 输入数字滤波 | 0 | 40 |  | 18H | Y |
| LOC |  | 参数密码锁 | 0 | 9999 |  | 19H | Y |
| EP1 |  | 现场参数1 | none | run |  | 显示为特殊英文字符 |  |
| EP2 |  | 现场参数2 | none | run |  |  |  |
| EP3 |  | 现场参数3 | none | run |  |  |  |
| EP4 |  | 现场参数4 | none | run |  |  |  |
| EP5 |  | 现场参数5 | none | run |  |  |  |
| EP6 |  | 现场参数6 | none | run |  |  |  |
| EP7 |  | 现场参数7 | none | run |  |  |  |
| EP8 |  | 现场参数8 | none | run |  |  |  |

XMD仪表参数显示方式分类表：(V3.0通讯协议)

仪表通讯协议如下：

通讯格式为8位数据，2个停止位，无校验位。数据包采用16位求和校验，它的纠错能力比奇偶校验高数万倍，可确保通讯数据的正确可靠。

仪表读写方式如下：

读指令： Addr＋80H   Addr＋80H   52H    要读参数的代号    00    00      CRC校验码

写指令：Addr＋80H Addr＋80H 43H 要写参数的代号 写入数低字节 写入数高字节 CRC校验码

读指令的CRC校验码为：52H＋Addr       要读参数的代号，Addr为仪表地址参数值范围是0-100。

写指令的CRC校验码为：43H＋要写的参数值＋Addr        要写的参数代号。

无论是读还是写，仪表都返回以下数据：

测量值PV1＋ 测量值PV2 ＋ 00（无意义）＋ 报警状态＋所读/写参数值＋CRC校验码

其中PV1、PV2及所读参数值均为整数格式，各占2个字节，00占1个字节，报警状态占1个字节，CRC校验码占2个字节，共10个字节。

返回的数据每2个8位数据代表一个16位整形数，低位字节在前，高位字节在后，负温度值采用补码表示，热电偶或热电阻输入时其单位都是0.1℃，1V或0V等线性输入时，单位都是线性最小单位。因为传递的是16位二进制数，所以无法表示小数点，要求用户在上位机处理。处理时需注意以下情况：

仪表内有一参数Sn，当Sn数值范围在0~21（包括21）时，小数点处理规则为：1、读参数diP为0时，则显示为整数（如1234）；2、读参数diP为1或2或3时，则显示为有一位小数的数字（如123.4）；当Sn数值范围在22~37（包括37）时，小数点处理规则为：1、读参数diP为0时，则显示为整数（如1234）；2、读参数diP为1时，则显示为有一位小数的数字（如123.4）；3、读参数diP为2时，则显示为有两位小数的数字（如12.34）；2、读参数diP为3时，则显示为有三位小数的数字（如1.234）。

PV1与Sn1、diP1相关

PV2与Sn2、diP2相关

上位机每向仪表发一个指令，仪表在0-0.2秒内作出应答，并返回一个数据，上位机也必须等仪表返回数据后，才能发新的指令，否则将引起错误。如果仪表超过最大响应时间仍没有应答，则原因可能无效指令、通讯线路故障，仪表没有开机，通讯地址不合等，此时上位机应重发指令。

例：如需接收测量值和Loc值，且仪表的通信地址为1，则发送读指令如下：8181520000005300

其中 81 81为仪表的地址代号，52 00为读参数的指令，53 00为才CRC校验码。

当发送了以上的命令后，从仪表会回传以下字符（假设当前测量值PV1为150，测量值PV2为0，输出值为0，LOC为808）： 96   00   00  00   00   00   00   28   03   53   00

其中 96 00为测量值PV1，00 00为测量值PV3，00，00为报警状态STS，28 03为LOC值，53 00为CRC值。

| 参数代号 | 符合规则 | 参数含义 | 数值下限 | 数值上限 | 实际值 | 参数地址 | 可否修改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV1 | 1 | 第一路测量值 | -1999 | 9999 |  |  | N |
| PV2 | 1 | 第二路测量值 | -1999 | 9999 |  |  | N |
| AH1 | 2 | 第一路上限报警限值 | -1999 | 9999 |  | 01H | Y |
| AL1 | 2 | 第一路下限报警限值 | -1999 | 9999 |  | 02H | Y |
| AH2 | 1 | 第二路上限报警限值 | -1999 | 9999 |  | 03H | Y |
| AL2 | 1 | 第二路下限报警限值 | -1999 | 9999 |  | 04H | Y |
| DL | 4 | 输入数字滤波 | 0 | 20 |  | 05H | Y |
| AHO1 | 4 | 第一路第一报警方式选择 | 0 | 1 |  | 06H | Y |
| ALO1 | 4 | 第一路第二报警方式选择 | 0 | 1 |  | 07H | Y |
| DF1 | 1 | 第一路报警回差 | 0 | 2000 |  | 08H | Y |
| AHO2 | 4 | 第二路第一报警方式选择 | 0 | 1 |  | 09H | Y |
| ALO2 | 4 | 第二路第二报警方式选择 | 0 | 1 |  | 0AH | Y |
| DF2 | 1 | 第二路报警回差 | 0 | 2000 |  | 0BH | Y |
| ADDR | 4 | 通讯地址 | 0 | 100 |  | 0DH | N |
| BAUD | 4 | 通讯波特率 | 0 | 9600 |  | 0EH | N |
| OPL | 4 | 变送电流(电压)下限值 | 0 | 220 |  | 0FH | Y |
| OPH | 4 | 变送电流(电压)上限值 | 0 | 220 |  | 10H | Y |
| BS-L | 2 | 变送输出范围下限值 | -1999 | 9999 |  | 11H | Y |
| BS-H | 2 | 变送输入范围上限值 | -1999 | 9999 |  | 12H | Y |
| SN1 | 4 | 第一路输入规格 | 0 | 32 |  | 15H | Y |
| DIP1 | 4 | 第一路小数点位置 | 0 | 3 |  | 16H | Y |
| DIL1 | 2 | 第一路输入显示下限值 | -1999 | 9999 |  | 17H | Y |
| DIH1 | 2 | 第一路输入显示上限值 | -1999 | 9999 |  | 18H | Y |
| SC1 | 1 | 第一路输入平移修正值 | -1999 | 4000 |  | 19H | Y |
| FI1 | 显示格式固定为X。XXX | 第一路输入增益修正值 | 0.5 | 2.0 |  | 1AH | Y |
| CSC | 3 | 热偶冷补修正值 | -199.9 | 200.0 |  | 1CH | Y |
| SN2 | 4 | 第二路输入规格 | 0 | 37 |  | 1DH | Y |
| DIP2 | 4 | 第二路小数点位置 | 0 | 3 |  | 1EH | Y |
| DIL2 | 1 | 第二路输入显示下限值 | -1999 | 9999 |  | 1FH | Y |
| DIH2 | 1 | 第二路输入显示上限值 | -1999 | 9999 |  | 20H | Y |
| SC2 | 1 | 第二路输入平移修正值 | -1999 | 4000 |  | 21H | Y |
| FI2 | 显示格式固定为X。XXX | 第二路输入增益修正值 | 0.5 | 2.0 |  | 22H | Y |
| LOC | 4 | 密码锁 | 0 | 9999 |  | 00H | Y |
| CA | 4 | 差值报警方式选择 | 0 | 1 |  | 0CH | N |
| CB | 4 | 差值方式选择 | 0 | 2 |  | 13H | N |
| CP | 4 | 差值显示方式选择 | 0 | 1 |  | 14H | N |

XL3仪表参数显示方式分类表：(V2.0通讯协议)

|  | 符合规则1的参数 | 符合规则2的参数 | 符合规则3的参数 | 符合规则4的参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AH1 ~ AH32 | ★ |  |  |  |  |
| AL1 ~ AL32 | ★ |  |  |  |  |
| DL1 ~ DL32 | ★ |  |  |  |  |
| DH1 ~ DH32 | ★ |  |  |  |  |
| SC1 ~ SC32 | ★ |  |  |  |  |
| ADDR |  |  |  | ★ |  |
| BAUD |  |  |  | ★ |  |
| L-TI |  |  |  | ★ |  |
| CH |  |  |  | ★ |  |
| DF | ★ |  |  |  |  |
| ALP |  |  |  | ★ |  |
| SN |  |  |  | ★ |  |
| DP |  |  |  | ★ |  |
| CSC | ★ |  |  |  |  |